Mońki, dnia 16.01.2015 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki

fax. 85 716 27 64

e-mail: zgkimmonki@poczta.onet.pl; www.zgkimmonki.pl

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców:  Nr post.: ZP/ 04/2014
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/04/2014 prowadzonego w   trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki

WYJAŚNIENIE
                                                                            treści SIWZ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych [ Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm. ] , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

- Zamawiający wymaga oczyszczalni dwuzbiornikowych. Czy zgodnie z normą Zamawiający będzie wymagał raportu z badań wytrzymałościowych przeprowadzonych przez laboratorium notyfikowane na oczyszczalni o największej objętości tj:. nie na pojedynczym zbiorniku, tylko oczyszczalni zblokowanej ?

Ad. 1). Zamawiający wymaga aby zbiorniki o największej objętości wchodzące w skład ciągu technologicznego oczyszczalni jednego typoszeregu (modelu) legitymowały się pełnym raportem z badań wytrzymałości zgodnie z załącznikiem "C" normy PN EN 12566-3.

- Czy w ramach wymogu określonego w SIWZ tj. „dokument potwierdzający uzyskanie znaku CE dla kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni”, Zamawiający będzie żądał certyfikatu na zgodność z normą 12566-3, wystawionego przez laboratorium notyfikowane ?.

Ad. 2). Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego uzyskania znaku CE dla kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni.

- Czy w ramach wymogu określonego w SIWZ tj. pełny raport z badań zgodności kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, Zamawiający będzie wymagał dołączenia pełnego raportu z badań za zgodność z normą 12566-3 + A1:2009 wg. procedur w niej zawartych tj:

- wymiary główne [ wloty, wyloty i połączenia, możliwość dostępu ] dla każdego modelu tj. oczyszczalni, nie zbiornika z rodziny; za zadanie odpowiada producent,

- badanie wodoszczelności zgodnie z załącznikiem A normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla każdej oczyszczalni [ nie zbiornika ] z rodziny, za zadanie odpowiada laboratorium notyfikowane,

- badanie wytrzymałości konstrukcji obliczona zgodnie z 6.2.1 lub badane zgodnie z Załącznikiem C normy  PN EN 12566-3+A1:2009  dla jednego modelu tj. oczyszczalni.  Laboratorium notyfikowane

przeprowadza badanie wytrzymałości konstrukcji lub sprawdza obliczenia producenta oraz zgodność wyrobu z obliczeniami,

- badanie skuteczności oczyszczania zgodnie z załącznikiem B normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla jednego modelu tj. oczyszczalni, nie zbiornika z rodziny – najmniejszego, za zadanie odpowiada laboratorium notyfikowane

- trwałość zgodnie z rozdziałem 6.5.2 do 6.5.7 [ co odpowiednie ] i w zależności od zastosowanego materiału, normy PN EN 12566-3:A1:2009, za zadanie odpowiada laboratorium notyfikowane ?

Ad. 3). Zgodnie z wymaganiami STWIORB do oferty należy załączyć:

Raport z badań na zgodność urządzeń z normą PN EN 12566-3+A1:2009 wraz z wszystkimi załącznikami:

- raport na wodoszczelność dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanym przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem "A" normy PN EN 12566-3, a w szczególności tablicą "1" przedmiotowej normy

- raport na trwałość materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 12566-3 określające właściwości materiału, z którego jest wykonana oczyszczalnia

- raport na efektywność oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, Zawiesina, azot i fosfor zgodnie z załącznikiem "B" normy PN EN 12566-3

- raport na wytrzymałość konstrukcyjną dla oferowanych oczyszczalni zgodnie z załącznikiem "C" normy PN EN 12566-3,

wystawionym przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

4. W SIWZ napisano „Okres gwarancji – w kryterium tym Zamawiający przyzna punkty maksymalnie 4 pkt. [ po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ] za dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia ponad wymagane 3 lata [ 36 miesięcy ], według następujących zasad:

a) okres gwarancji 3 lata – 0 pkt.

b) okres gwarancji 4 lata – 2 pkt.

c) okres gwarancji 5 lat i ponad – 4 pkt.

Czy 0 pkt. zostanie przyznane w przypadku udzielenia gwarancji na okres 3 lat czy 3 lata ponad wymagane 3 lata, czyli w sumie 6 lat ?. To samo tyczy się 4 i 5 lat, czy mowa o łącznym okresie gwarancji tj. uwzględniającym minimalnie 3 lata czy zgodnie z zapisami SIWZ ponad wymagane 3 lata?

Ad. 4). Wykonawca otrzyma punkty za dodatkowy okres gwarancji. Za udzielenie gwarancji na 3 lata (niezbędne) Wykonawca otrzyma 0 pkt.

5. Czy w formularzu ofertowym „3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy dodatkowej gwarancji [ oprócz wymaganej 3 letniej ] na okres ………………………………….. lat” należy wpisać wartość uwzględniającą minimalne 3 lata np. w przypadku łącznej gwarancji 5 lat, wartość 5 lat czy wartość ponad minimalne 3 lata np. w przypadku łącznej gwarancji 5 lat, należy wpisać wartość 2 lata?

Ad. 5). W formularzu ofertowym należy wpisać jaki okres dodatkowej gwarancji Wykonawca udziela. Np. jeżeli Wykonawca udziela gwarancji na okres 5 lat to wpisuje 2 lata ( 3 lata wymagane plus 2 lata dodatkowej gwarancji ).

6. We wzorze Wykazu robót napisano „Uwaga: w przypadku zadań złożonych, obejmujących różne rodzaje robót, w kolumnie – wartość zamówienia – należy wydzielić wartość robót, wymaganych przez Zamawiającego celem oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu”. Zamawiający nie określił minimalnej wartości zrealizowanych robót, zatem na jakiej podstawie będzie odbywała się ocena ?

Ad. 6).  Zgodnie z  § 1 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. 2013 poz. 231 ) w wykazie robót należy podać rodzaj i wartości, daty i miejsca wykonania. Zamawiający nie może zmienić treści rozporządzenia.  Wartość robót nie będzie podlegała ocenie.

7. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że od 1 lipca 2013 r. zamiast deklaracji zgodności producent sporządza deklarację właściwości użytkowych?

Ad.7 ). Tak. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów odpowiadających aktualnym wymaganiom prawnym w przedmiotowym zakresie.

8. Czy zgodnie z normą 12566-3 [ Tablica ZA.1 ] w zakresie raportu wytrzymałości konstrukcyjnej Zamawiający będzie żądał – badanie wytrzymałości konstrukcji obliczonego zgodnie z 6.2.1 lub badanie zgodnie z Załącznikiem C normy PN EN 12566-3:A1:2009 dla jednego modelu tj. oczyszczalni. Laboratorium notyfikowane przeprowadza badanie wytrzymałości konstrukcji lub sprawdza obliczenia producenta oraz zgodność wyrobu z obliczeniami?.

Ad. 8). Zamawiający żąda raportu na wytrzymałość konstrukcyjną dla oferowanych oczyszczalni zgodnie z załącznikiem "C" normy PN EN 12566-3

9. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z  STWiORB Zamawiający dopuści wszystkie oczyszczalnie, spełniające poniższe wymogi określone jako parametry równoważności.

„Urządzenia równoważne muszą posiadać następujące cechy i parametry:

- zbiorniki oczyszczalni powinny być wykonane z polietylenu PEHD w technologii rozdmuchu lub rotomouldingu, co zapewnia odpowiednią trwałość z zastrzeżeniem że nie mogą być skręcane, klejone lub spawane z uwagi na możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia,

- z uwagi na jakość oczyszczania oczyszczalnia musi pracować w technologii SBR,

- w celu separacji części stałych zawartych w ściekach, ciąg technologiczny oczyszczalni musi składać się z dwóch oddzielnych zbiorników, z czego pierwszy powinien spełniać rolę osadnika gnilnego, a w drugim realizowane być powinny procesy tlenowe,

- w celu ochrony procesów oczyszczalni przed nierównomiernością dopływu ścieków [ nadmiernym napływem ścieków surowych lub czasowym brakiem ścieków ] oczyszczalnia powinna posiadać zabezpieczenia w postaci bufora oraz funkcję sekwencyjnego dozowania ścieków z osadnika gnilnego do reaktora,

- nominalne zużycie prądu w trybie pracy normalnej oczyszczalni nie może przekroczyć 0,15 kWh/d/1 RLM

- wkład filtrów dezodoryzacyjnych musi posiadać okres sprawności minimum 2 lata bez potrzeby jego wymiany,

- równoważne tunele filtracyjne muszą posiadać powierzchnię filtracji nie mniejszą od zaprojektowanych i muszą posiadać Aprobatę Techniczną uwzględniającą, że produkt ten jest

dopuszczony do wykorzystania w systemach oczyszczania ścieków zarówno do rozsączania ścieków oczyszczonych jak i do doczyszczania ścieków jako drenaż w oczyszczalniach tylko z osadnikiem gnilnym

Ad. 9).  Zamawiający określił warunki równoważności w STWiORB i nie przewiduje zmian w tym zakresie.

10. Czy Zamawiający zużycie prądu oczyszczalni będzie oceniał na podstawie danych w tym zakresie, jakie zgodnie z normą 12566-3 muszą się znaleźć w raporcie z badań skuteczności oczyszczania?

Ad. 10). Zgodnie z danymi zawartymi w pełnym raporcie z badań na zgodność urządzeń z normą PN EN 12566-3+A1:2009 wraz z wszystkimi załącznikami.

11. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby w raporcie z badań były informacje określone w punkcie B.5 normy 12566-3?

Ad. 11). Za informacje zawarte w raporcie odpowiadają odpowiednie jednostki. Po otwarciu i sprawdzeniu ofert Zamawiający oceni czy zawarte tam informacje są wystarczające do rzetelnego porównania ofert.

12. W przedmiarze napisano: „Ponadto certyfikaty potwierdzające spełnienie przez producenta odpowiednich norm jakościowych produkcji jak: ISO 9001: 2000, które bezwzględnie należy załączyć do oferty przetargowej. Norma IS 9001:2000 w roku 2008 została zastąpiona normą ISO 9001:2008. Czy Zamawiający uzna certyfikat ISO 9001:2008?

Ad. 12). Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez producenta norm jakościowych produkcji  ISO 9001.

13. Czy zgodnie z STWiORB „projektuje się urządzenia które posiadają rozdzielone procesy biologiczne na kilka zbiorników”. Zamawiający dopuszcza tylko oczyszczalnie kilkuzbiornikowe  tj. minimum dwuzbiornikowe ?.

Ad. 13). Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie gdzie pierwszy zbiornik pełni rolę osadnika gnilnego, a pozostałe procesy tlenowe są prowadzone w innych zbiornikach, oczyszczalnia może być kilkuzbiornikowa.

14. Cz Zamawiający w ramach raportu z badań skuteczności oczyszczania będzie wymagał, aby znalazł się w nim wynik badań skuteczności oczyszczania fosforu i azotu ?.

Ad. 14). Tak

15. Czy Zamawiający będzie wymagał aby producent oczyszczalni legitymował się certyfikatem ISO 9001 ?

Ad. 15). Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez producenta norm jakościowych produkcji  ISO 9001.

16. Czy Zamawiający dopuszcza aby gwarancja nie obejmowała  wad powstałych na skutek: siły wyższej, normalnego zużycia [ np. materiałów eksploatacyjnych typu: filtry, membrany, dyfuzory ] oraz szkód wynikłych z winy użytkownika ?.

Ad. 16).  Nie

17. Czy Zamawiający dopuszcza, aby okres gwarancji na sprzęt elektryczny [ dmuchawy, pompy, sterownik etc. ] wynosił niemniej niż okres gwarancji udzielanej przez ich producenta a zarazem nie krótszy niż 24 miesiące ?. Gwarancja udzielana przez producentów ww. urządzeń jest krótsza.

Ad. 17). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone we  wzorze umowy  -  § 17 ust. 2.

18. Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie składania ofert przedstawienia protokołu z badań i certyfikatu na zgodność z normą dotyczącą przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych tj. PN EN 12050-1 i 12050-2?

Ad. 18). Nie

19. Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie legitymujące się raportem z badań niezawierających wszystkich informacji jakie zgodnie z normą powinien zawierać raport z badań ?.

Ad. 19). Nie

20. W związku ze znikomą korzyścią wynikającą z zastosowania filtrów dezodoracyjnych, a wręcz ich cechą szkodliwą związaną z kosztem zakupu, zastosowania i późniejszej wymiany przez Użytkownika, a także ograniczonej możliwości stwierdzenia prawidłowej pracy oczyszczalni z powodu ograniczenia wydobywających się uciążliwych zapachów podczas awarii oczyszczalni, Zamawiający dopuszcza rezygnację z zastosowania filtrów dezodoracyjnych ?

Ad. 20). Zamawiający podtrzymuje zapis o konieczności zastosowania filtrów dezodoryzacyjnych. Bez względu na technologię, zawsze w przypadku oczyszczalni z osadnikiem gnilnym umiejscowionym w oddzielnym zbiorniku będą zachodzić procesy beztlenowe, podczas których wydzielają się odory. W celu zapobiegania wydostawania się przykrych zapachów należy stosować filtry dezodoryzacyjne.

21. Czy podany w § 17 pkt. 4 Umowy czas usunięcia wady podany jest w dniach roboczych czy kalendarzowych ?.

Ad. 21). W dniach kalendarzowych.

22. Czyją własnością są drogi, przez które należy wykonać przejście poprzeczne metodą przewiertu/przecisku ?. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że przed wykonaniem przewiertu niezbędne jest uzyskanie pozwolenia od Zarządcy/Właściciela drogi ?. Po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia oraz koszty z tym związane ?.

Ad. 22). Drogi przez które należy wykonać przejście poprzeczne metodą przewiertu/przecisku są własnością Starostwa Powiatowego w Mońkach. Po stronie Wykonawcy leży złożenie stosownego wniosku, uzyskanie decyzji/pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wniesienie opłat za jego zajęcie na czas wykonywania robót.

23. Dokumentacja projektowa zawiera 3 rysunki przydomowych oczyszczalni o określonych wartościach dobowych dopływów. Co z Oczyszczalnią dla 10-11 RLM ?. Czy wartości dobowych dopływów ofertowanych przez Wykonawcę oczyszczalni mają się zawierać w podanych przedziałach?. Czy Zamawiający ma świadomość, że wymogi konkretnych wartości dobowych dopływów do oczyszczalni ograniczają uczciwą konkurencję i wskazują na konkretnego Producenta?.

Ad. 23). Oczyszczalnie są zaprojektowane przede wszystkim z uwzględnieniem dobowego zużycia wody, dobór oczyszczalni w oparciu tylko o liczbę osób może być błędny. Należy pamiętać iż normy zużycia wody jak i produkcji ścieków drastycznie zmniejszyły się w ciągu ostatnich kilku lat.

24. W Zestawieniu Materiałów podana jest ilość tuneli rozsączających. Proszę o wyjaśnienia, na jakiej podstawie była określana ich ilość?.  Mapy oczyszczalni zawierają tunele rozsączające o jednakowej długości jednak jest to niemożliwe do uzyskania [ tunele musiałyby być docinane ].

Ad. 24). Wielkość systemu rozsączania, a co się z tym wiąże ilość tuneli rozsączających była określana przy uwzględnieniu rodzaju gruntu, ilości zużywanej wody oraz ilości osób. Ilości tuneli dla poszczególnych działek zostały ujęte w zestawieniu materiałów.

25. W dokumentacji przetargowej [ STWiOR ], opisano bardzo szczegółowo wymiary i wygląd zaprojektowanych tuneli. Zamawiający dopuszcza tunele równoważne, wskazując: „tunele filtracyjne o innej budowie  i wymiarach – pod warunkiem zachowania powierzchni całkowitej filtracji”. Prosimy o wyjaśnienie, czy zaoferowane tunele równoważne mają posiadać takie samo pole infiltracji licząc tylko powierzchnie dna, czy również można brać do obliczeń pola infiltracji „perforacje boczne” oferowanych tuneli ?.

Ad. 25). Tunele równoważne musza posiadać przede wszystkim takie samo pole infiltracji przy uwzględnieniu jedynie powierzchni dna tuneli.

26. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii przydomowych oczyszczalni ścieków ?.

Ad. 26). Zamawiający opisał rodzaj technologii jako technologię SBR. Dopuszcza się też oczyszczalnie pracujące w technologii SBR hybrydowej łączącej sposób działania oczyszczalni SBR wzbogaconej o zastosowanie złóż biologicznych.

27. W związku z tym, że Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie posiadały zabezpieczenie w postaci bufora, prosimy o podanie minimalnych pojemności osadników gnilnych dla poszczególnych oczyszczalni ścieków oraz określenie czy podane pojemności są netto czy brutto.

Ad. 27). Pojemność osadnika gnilnego jest cechą charakterystyczną i zarazem różną dla różnych rodzajów oczyszczalni. Zamawiający stawia warunek aby oczyszczalnie posiadały osadnik gnilny w oddzielnym zbiorniku. Jego pojemność ma być tak dobrana aby spełniała wymogi użytkowe i technologiczne charakterystyczne dla danego typoszeregu oczyszczalni. Cała oczyszczalnia musi posiadać raport z badań na zgodność urządzeń z normą PN EN 12566-3+A1:2009.

28. Czy Zamawiający uzna za równoważne urządzenia pracujące w technologii hybrydowej połączonego złoża fluidalnego i osadu czynnego zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 ?.

Ad. 28). Zamawiający wybrał technologię SBR. Dopuszcza się też oczyszczalnie pracujące w technologii SBR hybrydowej łączącej sposób działania oczyszczalni SBR wzbogaconej o zastosowanie złóż biologicznych. Nie dopuszcza się innych technologii.

29. Zgodnie z art. 152 Dz. U z 2001 roku, nr 62, poz. 627, Inwestor ma obowiązek zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska. Czy Zamawiający przeniesie obowiązek zgłoszenia na Wykonawcę ?. Jeżeli tak, to w jakiej pozycji przedmiaru należy umieścić koszty z tym związane ?.

Ad. 29). Zamawiający we własnym zakresie dokona obowiązku zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska, oraz poniesie ewentualne koszty z tym związane.

30. Pkt. 7.2 projektu budowlanego dopuszcza zamiast betonowych studni chłonnych stosowanie „studzienki rozdzielczej DN315 lub DN400 z promieniście rozprowadzonym drenażem min. 5 nitek po 2 mb każda”. Czy Zamawiający potwierdza powyższe dopuszczenie oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku braku skutecznego wchłaniania ścieku w grunt [ na lokalizacji Hornostaje – działka nr 283; przewidziano dla 5 RLM 1 szt. studni chłonnych czyli łącznie 10 m drenażu w rozwiązaniu alternatywnym ] ?.

Ad. 30). Dla działki nr geodezyjnym 283 Hornostaje, 10 RLM  jest przewidziane zastosowanie 3 sztuk studni chłonnych. Jeżeli występują różnice pomiędzy częścią opisową a częścią rysunkową powinny być one wyjaśnione przed przystąpieniem do wykonania robót przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność działania wykonanych robót oraz rozwiązań alternatywnych.

31. Skoro Zamawiający dopuszcza zamianę studni chłonnych na drenaż rozsączający wnosimy o dopuszczenie zamiany tuneli rozsączających również na drenaż rozsączający. Tego typu zmiana wydatnie wpłynie na koszty inwestycyjne kontraktu. Dodatkowo drenaż rozsącza ściek na całej swojej długości natomiast zaprojektowane tunele rozsączające posiadają napływ „liniowy” powodujący zbyt duże obciążenie powierzchni w pierwszych komorach, co skutkuje kolmatacją pierwszych stref. Nadmieniamy, że z map lokalizacyjnych wynika, iż jest wystarczająca ilość miejsca do zamiany tuneli rozsączających na drenaż.

Ad. 31). Nie dopuszcza się zamiany tuneli rozsączających na zwykły drenaż rozsączający

32. Prosimy o udzielenie jednoznacznej informacji w jakim najpóźniej terminie nastąpi przekazanie placu budowy dla Wykonawcy od momentu podpisania umowy ?.

Ad. 32). Przekazanie placu budowy nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ – wzór umowy § 3 ust. 1 i 2. Celem dostosowania się do wymagań Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający nie określa terminu gdyż zostanie on uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

33. Czy Zamawiający będzie wymagał geodezyjnych szkiców tyczenia projektowanych urządzeń oraz robót liniowych ?.

Ad. 33). Zgodnie z zapisem SIWZ określonym we wzorze umowy - § 6 ust. 1, pkt. o,  do obowiązków Wykonawcy należy: zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej realizowanych na danej nieruchomości prac w zakresie wytyczenia obiektów oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgodnie z § 10 ust. 7, pkt. c, przedłożenie komisji Zamawiającego w wyznaczonym terminie odbioru mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz., zawierającej potwierdzenie o przyjęciu  dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

34. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania badań zarówno na ściek surowy oraz oczyszczony dla wszystkich oczyszczalni ?.

Ad. 34). Tak. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć badania ścieków surowych i oczyszczonych dla wszystkich zamontowanych oczyszczalni.

35. Czy Zamawiający potwierdza zapisy pkt. 13 projektu budowlanego o konieczności montażu oczyszczalni pod nadzorem autoryzowanego instalatora producenta ?.

Ad. 35). Tak

36. Powołując się na pkt. 2.2.1 STWiORB wnosimy o udzielenie informacji o ilości rur zaprojektowanych powyżej strefy przemarzania lub przekazanie profili kanalizacyjnych z naniesionymi rzędnymi. Powyższe jest niezbędne do rzetelnej wyceny robót.

Ad. 36). Powyżej strefy przemarzania będzie ulokowanych około 95% długości wszystkich rur łączących wyjście kanalizacji sanitarnej z budynku do oczyszczalni ścieków.

37. Powołując się na ostatnie zdanie pkt. 8 STWiORB zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji kto będzie odpowiedzialny za uzgodnienie oraz ponowne zgłoszenie nowej lokalizacji do Starostwa Powiatowego w przypadku zmiany lokalizacji oczyszczalni ?. Czy Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy o czas potrzebny na nowe zgłoszenie ?. Zwracamy uwagę na fakt, że pojęcie „nieistotnej zmiany” zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego odnosi się do robót realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę oraz nie może dotyczyć zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu.

Ad. 37). Odpowiedzialnym za uzgodnienie oraz ponowne zgłoszenie nowej lokalizacji [ w zależności od charakteru zmiany czy będzie istotna czy też nieistotna ] do Starostwa Powiatowego w przypadku zmiany lokalizacji oczyszczalni będzie Zamawiający. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ - §  4 ust. 3 wzoru umowy, w zakresie przypadków w których może ulec zmianie termin zakończenia robót.

38. Prosimy o określenie ilości studni posadowionych w terenach przejazdowych – konieczność stosowania włazów typu ciężkiego. Powyższe jest niezbędne do rzetelnej wyceny robót.

Ad. 38). Terenem inwestycji są działki prywatne. Ilość terenów przejezdnych mogła ulec zmianie. Prosimy o przyjęcie do kalkulacji około 15% wszystkich studni jako studnie położone w terenie przejezdnym.

39. Zamawiający w pkt. 2.2.1 STWiORB wymaga wykonania prób szczelności na infiltrację oraz eksfiltrację. Wykonanie prób szczelności na eksfiltrację wymaga ingerencji w wewnętrzną instalację kanalizacyjną budynku. Czy Zamawiający potwierdza, iż uzyskał zgodę wszystkich Użytkowników na tego typu ingerencję oraz nie będzie problemów z dostępem do instalacji ?. Wnosimy o wprowadzenie konieczności wykonania prób szczelności jedynie na infiltrację.

Ad. 39).  Zamawiający wprowadza konieczność wykonania prób szczelności jedynie na infiltrację.

40. Wnosimy o określenie wymagań wydajnościowych dla wkładu biofiltrów instalacji wentylacyjnej.

Ad. 40). Powinny być zastosowane filtry antyzapachowe o okresie trwałości minimum 2 lata każdy. Wydajność pojedynczego biofiltru nie powinna być mniejsza niż 3 m3/h.

41. Prosimy o potwierdzenie konieczności umieszczenia kanalizacji tłocznej pod budynkiem na lokalizacji Przytulanka nr dz. 465. Jeżeli tak, to prosimy o określenie promienia przewiertu w celu uniknięcia uszkodzenia np. fundamentów budynku.

Ad. 41). Zamawiający potwierdza umieszczenie kanalizacji tłocznej pod budynkiem na lokalizacji Przytulanka nr dz. 465. Przewiert należy wykonać na głębokości około 1,80 p.p.t. zachowując minimalną odległość od dna ławy fundamentowej 50 cm.

42. Prosimy o wyjaśnienie do których lokalizacji odnosi się zapis odnośnie wykonania przewiertu rurami DN 200 – 250 o długości 220 m tj. pkt. 5.1 STWiORB pkt. 12 Projektu budowlanego [ wersja z kwietnia 2014 roku ] oraz pkt. 6d1 przedmiaru robót dla 9 szt. poś.

Ad. 42). W Przedmiarze robót jest błąd w opisie pozycji odnośnie przewiertu rurami DN200-250 gdyż w danej pozycji przedmiaru należy ująć sumaryczną długość wszystkich przewiertów dla wszystkich lokalizacji gdzie występują przewierty uwzględniając różne średnice rur również te poniżej DN200.

43. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew ?. Jeżeli tak to prosimy o wykaz wraz z określeniem wymaganych opłat.

Ad. 43). Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w zakresie wymagającym uzyskania decyzji administracyjnych i wniesienia opłat z tego tytułu.

44. Prosimy o określenie wymagań dla końcówek wywiewnych wentylacji wysokiej. Przywołanie określenia „EXTAT” [ pkt. 7.3 Projektu budowlanego ] jest niewystarczające. Czy Zamawiający dopuści typowe kominki wentylacyjne z PCV DN 110 ?.

Ad 44).  Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych kominków wentylacyjnych np. z PVC DN 110.

45. W nawiązaniu do pkt. 10.2 Projektu budowlanego prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania na każdym przyłączu, za wejściem do budynku czyszczaka inspekcyjnego. Czy przedmiar uwzględnia dodatkowe studzienki rewizyjne w których należy umieścić czyszczaki ?.

Ad. 45). Zamawiający potwierdza koniczność wykonania czyszczaków inspekcyjnych. Czyszczaki wraz ze studzienkami muszą być uwzględnione w kalkulacji ceny ofertowej.

46. Wnosimy o wskazanie wymaganej przez Zamawiającego opcji podłączenia elektrycznego przepompowni:

a) przepompownie należy podłączyć jednym kablem w układzie równoległym z oczyszczalnią i zabezpieczyć jednym zabezpieczeniem nadprądowym,

b) przepompownia i oczyszczalnia muszą posiadać oddzielny kabel zasilający i oddzielne zabezpieczenie nadprądowe.

Ad. 46). Przepompownia i oczyszczalnia musza posiadać oddzielny kabel zasilający i oddzielne zabezpieczenie nadprądowe.

47. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokonał wszelkich niezbędnych uzgodnień z gestorami infrastruktury technicznej podczas projektowania lokalizacji oczyszczalni ?

Ad. 47). Zamawiający dokonał niezbędnych uzgodnień z gestorami infrastruktury technicznej.

48. W projekcie napisano „zasady montażu zbiorników osadnika gnilnego i złoża biologicznego …” z kolei w SIWZ wymaga się przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii SBR. Zatem, oczyszczalni w jakiej technologii oczekuje Zamawiający ?.

Ad. 48). Zamawiający wybrał technologię SBR. Dopuszcza się też oczyszczalnie pracujące w technologii SBR hybrydowej łączącej sposób działania oczyszczalni SBR wzbogaconej o zastosowanie złóż biologicznych. Nie dopuszcza się innych technologii.

49. W STWiORB napisano, że raport na wytrzymałość konstrukcyjną dla oferowanych oczyszczalni [ największa oczyszczalnia, a nie największy oferowany zbiornik ]. Odsyłamy do Tablicy 1 – Wymagania dotycząc wstępnych badań dla normy 12566-3, gdzie napisano, że w zakresie wytrzymałości konstrukcji poddaje się badanim/obliczeniom model o największej objętości. Producenci mają przebadane typoszeregi i niekoniecznie oferowana Zamawiającemu jest największą z typoszeregu. Prosimy o zmianę uwzględniającą zapisy normy 12566-3 tj. wymaganie raportu wytrzymałościowego dla największej oczyszczalni z typoszeregu, a nie oferowanej.

Ad. 49). Raport na wytrzymałość konstrukcyjną dla oferowanych oczyszczalni musi być zgodny z załącznikiem "C" normy PN EN 12566-3.

50. Czy raporty z badań na zgodność z normą 12566-3 mają być potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę ?.

Ad. 50). Tak.

51. Czy ze względu na ochronę wód Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie oferowane pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków legitymowały się najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń zgodnymi z Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia

24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:

a) pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu [ BZT5 ] – 25 mg O2/l

b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu [ ChZT ] – 125 mg O2/l

c) zawiesina ogólna – 35 mg/l

d) azot Kjeldahla – 15 mg N/l

e) fosfor ogólny – 2 mg P/l

zawartymi w dostarczonym raporcie skuteczności oczyszczania ścieków zgodnym z normą PN EN 12566-3 ?

Ad. 51). Nie.

52. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania badań przez laboratorium akredytowane lub przez osobę prywatną, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane ?. Czy cała procedura badań skuteczności oczyszczania [ pobranie próbek, wykonanie obliczeń, analiza badań ] musi być wykonana zgodnie z normą PN EN 12566-3 wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską ?.

Ad. 52). Cała procedura badań powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN 12566-3.

53. Czy ze względów praktycznych i ekonomicznych ułatwiających użytkowanie oczyszczalni ścieków Zamawiający będzie wymagał sterownika zawierającego:

- autokalibrację bez potrzeby ustawiania i regulacji pracy oczyszczalni przez serwis ?,

- automatycznego systemu pracy, przechodzenia w automatyczny sposób w stan urlopowy i stan przeciążenia ?,

- rejestracji zdarzeń takich jak zanik prądu,

Ad. 53). Sterownik powinien zawierać możliwość rejestracji zdarzeń tj. zanik prądu. Inne funkcje sterownika powinny być dostosowane do optymalnej pracy oczyszczalni zarówno w okresie przeciążeń jak i w okresach urlopowych.

54. Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia w raporcie częstotliwości usuwania osadów min. 1 raz w roku ?.

Ad. 54). Raport powinien zawierać dane niezbędne do poprawnej oceny równoważności ofert. Za zawartość oferty odpowiada Oferent.

55.  W STWiOR napisano, że – raport na wytrzymałość konstrukcyjną dla oferowanych oczyszczalni [ największa oczyszczalnia a nie zbiornik ]. Zasadniczymi elementami oczyszczalni są zbiorniki i skrzynka sterownicza. Czy Zamawiający żądając raportu wytrzymałości konstrukcyjnej żąda raportu dotyczącego oczyszczalni tj. zbiorniki i skrzynka sterownicza, czy wyniku tego, że Zamawiający oczekuje oczyszczalni dwuzbiornikowej, oczekuje raportu wytrzymałości konstrukcyjnej zblokowanej układu minimum dwuzbiornikowego [ lub większego ]?. Minimum, bo producenci zgodnie z normą są zobligowani do oceny wytrzymałości konstrukcyjnej modelu o największej objętości w typoszeregu, a nie jest powiedziane, że akurat układ dwuzbiornikowy jest największy.

Ad. 55). Raport na wytrzymałość konstrukcyjną dla oferowanych oczyszczalni musi być zgodny z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3.

56. Proszę o uściślenie informacji na temat pompy ścieku surowego i oczyszczonego. Zgodnie z opisem technicznym wysokość podnoszenia pomp powinna wynosić 8 m. STWiOR zawiera informacje o wysokości podnoszenia min. 5 m.

Ad. 56).  Wysokość podnoszenia pompy powinna wynosić minimum 8 m.

57. W STWiOR pkt. 7.5 Zamawiający określa materiały elektryczne wskazujące na konieczność stosowania zabezpieczenia różnicowo – prądowego. Czy Zamawiający będzie wymagał dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków zabezpieczenia przyłącza elektrycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury par. 183 składającego się z następujących materiałów elektrycznych, które należy uwzględnić w cenie ofertowej:

1. Skrzynki sterujące zasilać oddzielnym obwodem z tablicy bezpiecznikowej w instalacji odbiorczej kablem YKY 3x6 mm2.

2. Zasilenie to musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo – prądowym oraz ochronnikiem przepięciowym B+C.

3. Punkt rozdziału z systemem TNT na TNS w miejscu montażu zabezpieczenia różnicowo – prądowego należy uziemić.

4. Jeżeli odbiorca posiada w/w zabezpieczenie w swoim budynku, zabezpieczeń tych nie należy dublować.

5. Wykonawca dostarczy protokół pomiarów elektrycznych ?.

Ad. 57).  Podłączenie elektryczne oczyszczalni jak  i przepompowni należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiORB pkt. 2.8., co musi być ujęte w cenie ofertowej.

58. Proszę o uszczegółowienie załączonych kosztorysów. W kosztorysach brakuje obmiaru m.in. przepompowni ścieków surowych, rurociągów tłocznych PE63.

Ad. 58). W przedmiarach są ujęte zarówno przepompownie ścieków surowych poz. 14d.2 jak i rurociągi tłoczne o średnicy zew. 63 mm - poz. 19d.2.

Dyrektor ZGKiM Mońki
inż. Mariusz Kulesza